## Slide 1: 49. Унутрашња громобранска инсталација. Изједначење потенцијалa
Нешто старо, нешто ново

## Slide 2: Изједначење потенцијала
IV3 IV4 материјал за лекције 49
Одговоре на питања за домаћи послати на bobamanojlo@gmail.com

## Slide 3: Сабирница за изједначење потенцијала

## Slide 4: Изједначење потенцијала
Је дефинисан стандардом СРПС А0.826; 1989. (донет 1989.године)
Сваки објекат , стамбени, пословни или индустријски мора да има изједначен потенцијал свих проводних делова (металних маса) у објекту
То се остварује повезивањем свих тих металних маса проводницима
На тај начин све металне масе су на истом потенцијалу

## Slide 5: Изједначење потенцијала
Металне масе у објекту су: инсталације водовода, канализације, гаса, топловода, подстанице и метални делови опреме у њима, громобранске инсталације, вођица лифта..
металне масе се повезују на уземљивач објекта

## Slide 6: Изједначење потенцијала
Уколико дође до индиректног додира, изједначењем потенцијала спречавамо опасне додире (често опасне и по живот)
или, уколико се споља унесе напон у објекат (преко металних цеви које улазе у објекат или металног плашта кабла који улази у обекат, а напон потиче из ТС или неког другог објекта под напоном)
овај део електричних инсталација има заштитну улогу

## Slide 7: Изједначење потенцијала
Изједначење потенцијала дели се на:
главно и
допунско

## Slide 8: Главно изједначење потенцијала
Обухвата цео објекат
На сабирницу за изједначење потенцијала везују се сви заштитни проводници ( PN)
PN je жуто-зелене боје
Попречни пресек бакарног заштитног поводника не сме да буде мањи од 6mm2
Попречни пресек бакарног заштитног поводника не сме да буде већи од 25mm2

## Slide 9: Допунско изједначење потенцијала
изводи се у деловима објекта који због своје функције имају повећан ризик за кориснике
Опасност од пожара и експлозије
И просторије са кадом и /или тушем

## Slide 10: Допунско изједначење потенцијала
Ова инсталација се изводи бакарним проводницима или поцинкованом траком
Попречни пресек бакарног заштитног поводника без механичке заштите не сме да буде мањи од 4mm2
Попречни пресек поцинковане траке не сме да буде мањи од 50 mm2 без механичке заштите

## Slide 11: Допунско изједначење потенцијала
Уколико проводник има механичку заштиту попречни пресек бакарног поводника не сме да буде мањи од 2,5mm2
Уколико проводник има механичку заштиту попречни пресек алуминијумског поводника не сме да буде мањи 4mm2

## Slide 12: Питања за домаћи
Шта чини унутрашњу громобранску инсталацију?
Зашто се изводи изједначење потенцијала?
Како је извршена подела изједначења потенцијала?
У чему је разлика између главног и допунског изједначења потенцијала (написати у неколико реченица-написати есеј као одговор на ово питање)

## Slide 13: Питања за домаћи
Зашто се изводи главно изједначење потенцијала
Где се изводи главно изједначење потенцијала?
Чиме се изводи инсталација за главно изједначење потенцијала?
Где се налази главна сабирница за изједначење отенцијала ?

## Slide 14: Питања за домаћи
Зашто се изводи допунско изједначење потенцијала?
Где се изводи допунско изједначење потенцијала?
Чиме се изводи инсталација допунског изједначења потенцијала?